**Ижевский ДИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.2019 | **Литер А**  В спальных (палатных) помещениях для отделки стен и потолков применены материалы, не имеющих сертификатов, подтверждающих характеристики пожарной опасности (в комнате №519) для отделки стен применены обычные бумажные обои и для отделки потолка применены пенопластовые плитки, в комнате №328 для отделки стен применены обычные бумажные обои, в комнатах №403, 404, 410, 412 в коридорах для отделки стен применена масляная краска, сертификаты соответствия на вышеуказанные материалы не предоставлены. | Заключить договор со строительной организацией и провести ремонтные работы с применением сертифицированных материалов в комнатах 3328,403,404,410,411,412,519 | 01.02.2020 | Руденко Л.В. | Договор не заключен. Выставлен на торги. |
|  | На пятом этаже в помещение архива, на четвертом и треть- ем этажах в помещениях бельевых, на первом этаже в помещение гармонже столовой аппараты (выключатели),  предназначенные для отключения электроснабжения складов, расположеных внутри складов. | Перенести аппараты (выключатели) предназначенные складов , в помещение архива, на четвертом и треть- ем этажах в помещениях бельевых, на первом этаже в помещение гармонже столовой | 01.02.2020 | Ощепков А.В.  завхоз | Выполнено июль 2019г. |
|  | На четвертом этаже в коридоре блока помещений молебной и в подвале в женской раздевале не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (в коридоре молебной и женской раздевалке не смонтированы дымовые пожарные извещатели. | 1. смонтировать дымовые пожарные извещатели в коридоре молебной;  2.демонтировать перегородку в женской раздевалке | 01.02.2020 | Ощепков А.В.- завхоз. | 1.Выполнено  Август 2019г.  ООО «ОПС «Купол»  2 Выделено новое помещение |
|  | В актовом зале не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих штор огнезащитными составами с составлением акта, в котором указываются дата пропитки и сроки ее действия (вышеуказанный акт не предоставлен). | Заключить договор со специализированной организацией на обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих штор огнезащитными составами.Обеспечить выполнение работ с составлением акта | 01.02.02020 | Ощепков А.В.  завхоз | Выполнено  Июнь- август 2019г.  ООО «Системы безопасности» |
|  | В актовом зале для отделки стен и покрытия пола применены материалы, не имеющих сертификатов, подтверждающих характеристики пожарной опасности (для отделки стен применены деревянные рейки рейки, для покрытия пола применены ковры, на указанные материалы сертификаты соответствия не предоставлены . | 1.Заключить договор со специализированной организацией на обработку деревянных конструкций стен  2. Заменить ковровое покрытие пола на сертифицированное покрытие на основе линолиума. | 01.02.2020 | Ощепков А.В.- завхоз | 1.Выполнено  Июнь- август 2019г.  ООО «Системы безопасности»  2. Выполнено  Ковровое покрытие снято |
|  | На втором этаже здания в общем коридоре ширина горизонтального пути эвакуации (около банкетного зала), при одностороннем открывании дверей в коридор, выполнена менее 1, 2 м (фактически ширина коридора составляет 1, 21 м, ширина дверей открывающих в коридор составляет 0, 8 м. | Заменить дверь на двустворчатую | 01.02.2020 | Руденко Л.В. | Договор не заключен. Выставлен на торги |
|  | Не осуществляется проверка состояния огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердака здания с периодичностью не реже 1 раза в год с составлением актов (протоколов) проверки состояния огнезащитной пропитки (акты (протокола) проверки состояния огнезащитной пропитки не предоставлены. | Предоставить копии акта выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки и инструкции на комплексный антипирен- антисептик ВИМ-1 | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено |
|  | На первом этаже двери помещения грязной бельевой (с кат. В2 П-Па), на втором этаже в складе библиотеки (с кат. ВЗ П-Па), в бельевой (с кат. В2 П-Па) установлены не противопожарные, не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее El 30. | Заключить договор и обеспечить установку противопожарных дверей в помещениях грязной бельевой (с кат. В2 П-Па), на втором этаже в складе библиотеки (с кат. ВЗ П-Па), в бельевой (с кат. В2 П-Па) | 01.02.2020 | Руденко Л.В. | Договор не заключен. Выставлен на торги |
|  | На первом этаже, запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из обеденного зала наружу, а также из помещения изолятора наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически двери эвакуационных выходов закрыты на замки на ключи). | На первом этаже, запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из обеденного зала наружу, а также из помещения изолятора наружу установить запоры открывающиеся из изнутри без ключа | Сентябрь – октябрь  2019 | Ощепков А.В.- завхоз | Выполнено |
|  | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (для цехов в столовой. | на дверях производственного назначения ( цеха столовой) установить таблички обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны | 01.02.2020 | Ощепков А.В.- завхоз | выполнено |
|  | Здание учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. | Оценить необходимость, сделать заявку и обеспечить системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. | 01.02.2020 | Руденко Л.В. | Проводится анализ потребности к системам оповещения |
|  | На первом этаже в кабинете заместителя директора по медицинской части двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания (в кабинете размещено 30 посадочных мест. | Уменьшить количество посадочных мест | 01.02.2020 | Ощепков А.В.- завхоз | Выполнено  Июнь 2019 |
|  | На третьем этаже не обеспечена разборчивость речевой информации системы оповещения людей о пожаре (фактически на третьем этаже речевое оповещение СОУЭ не слышно, ведутся работы по модернизации СОУЭ. | Завершить работы по модернизации СОУЭ на третьем этаже жилого корпуса | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено ООО Купол  Июль- август 2019г. |
|  | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации:  - при имитации пожара путем воздействия на пожарные извещатели, установленных на первом этаже на кухне столовой, на приборе пожарно - контрольном сработал пожарный шлейф №6 (кухня 1 этаж) и пожарный шлейф  №ЗЗ (5 этаж правая сторона БК). | Привести пожарную сигнализацию в исправное состояние | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено ООО Купол  Июль- август 2019г. |
|  | Вывод извещения о неисправности линий связи, контроля и управления техническими средствами системы оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, не обеспечен:  - на пятом этаже здания при имитации «Неисправность» соединительной линии светового оповещателя «Выход», сигнал о возникшей неисправности на пульт контроля и управления не поступил, световая и звуковая сигнализация на приборе приемно- контрольном пожарном не сработала, извещение и неисправности в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступило;  - на пятом этаже при имитации «Неисправность» соединительных линий прибора (блока) речевого оповещения «Соната», путем отключения резервного аккумуляторов питания, сигнал о возникшей неисправности на пульт контроля и управления не поступил, световая и звуковая сигнализация на приборе приемно-контрольном пожарном не сработала, извещение и неисправности в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступило. | Привести в исправное состояние систему извещения о неисправном состоянии линий связи, контроля и управления техническими средствами системы оповещения людей при пожаре и управленияэвакуацией | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено ООО Купол  Июль- август 2019г. |
|  | Руководитель организации не прошел обучение пожарно-технического минимуму. | Обучить руководителя учреждения ПТМ | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено  Июнь 2019г.  ПТМ АНО ДПО ЦПК «Карьерист» |
|  | Складское здание.  Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, расположены внутри склада. | Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада вынести наружу | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено  Июль 2019г |
|  | Гараж  Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки металлической строительной конструкций (несущая балка) здания с периодичностью не реже 1 раза в год с составлением актов (протоколов) проверки состояния огнезащитной обработки не представлены). | ООО «УПБ» -проверка состояния огнезащитной обработки металлической строительной конструкций (несущая балка) здания с составлением актов (протоколов) проверки состояния огнезащитной обработки | Июнь 2019 | Сапаров Э.Г. | Выполнено  ООО «УПБ» Акт от 10.06.2019г. |
|  | Хозяйственный корпус  В помещение электрощитовой не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (в помещение электрощитовой не смонтированы дымовые пожарные извещатели. | В помещениях электрощитовой:  1.холодногшо склада;  2.морга  смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено ООО Купол  Июль- август 2019г |
|  | Противопожарные двери, установленные в помещение чистовой бельевой в блоке бани, не имеют устройства для самозакрывания (отсутствует доводчик на противопожаной двери). | Установить устройство для самозакрывания двери в помещении чистой бельевой в блоке бани | 01.02.2020 | Ощепков А.В.- завхоз | Выполнено.  Доводчик установлен |